## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：污水处理站-万岔村-安装(25t) |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中
暂估价
一体化污水处理设施
1 | 030225002003 | 水处理设备 | 1.名称：一体化污水处理设施 2.规格型号：处理能力25t/d，6.4*3*3m（混合液循环系统，内置生化处理系统，含污泥菌种培养、生物填料，曝气系统、设备间等） 3.材质：碳钢、内外环氧沥青漆防腐 |  | 台 | 1
2 | 040602002002 | 不锈钢格栅 | 1.类型:人工格栅 2.材质:不锈钢 3.规格、型号:2000*800mm B=5mm |  | 个 | 1
3 | 030108003002 | 鼓风机 | 1.名称：鼓风机 2.规格、型号:RSR50,压力34.3KPa，流量0.92m3/min,N=1.5KW，配进出风消音器 |  | 台 | 1
4 | 030109011002 | 提升泵 | 1.名称：提升泵 2.规格、型号：Q=3m3/h,H=10m,N=0.55kW |  | 台 | 2
5 | 030109001002 | 离心式泵 | 1.名称：离心泵 2.规格、型号：Q=3m3/h,H=10m,N=0.55kW |  | 台 | 2
6 | 030404004001 | 电控柜 | 1.名称:电控柜，含自控系统、显示屏 2.尺寸：1000*800*250mm |  | 台 | 1
7 | 030408002003 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.材质、规格:RVV-3*1 |  | m | 9
8 | 030408002004 | 信号电缆 | 1.名称:信号电缆 2.材质、规格:RVV-2*1 |  | m | 20
9 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:RVV5*6 |  | m | 100
10 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:RVV4*1.5 |  | m | 40
11 | 030411001003 | 配管 | 1.材质、规格:pvc线管dn25 |  | m | 40
12 | 080902006001 | 投入式液位计 | 1.投入式液位计 2.规格：4-20mA |  | 套 | 1
13 | 080902006002 | 浮球液位计 | 1.浮球液位计 |  | 个 | 3
14 | 031001001001 | 镀锌钢管 | 1.名称:曝气管 2.材质、规格:镀锌钢管 DN80 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求: |  | m | 6.5
15 | 031001001002 | 镀锌钢管 | 1.名称:曝气管 2.材质、规格:镀锌钢管 DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求: |  | m | 7
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：污水处理站-万岔村-安装(25t) |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中
暂估价
16 | 031001006010 | 塑料管 | 1.名称:布水管 2.材质、规格:UPVC DN300 1.0MPa 3.连接形式:粘接 4.压力试验及吹、洗设计要求: |  | m | 0.6
17 | 031001006011 | 塑料管 | 1.名称:布水管 2.材质、规格:UPVC DN150 1.0MPa 3.连接形式:粘接 4.压力试验及吹、洗设计要求: |  | m | 1.5
18 | 031001006012 | 塑料管 | 1.名称:布水管 2.材质、规格:UPVC DN100 1.0MPa 3.连接形式:粘接 4.压力试验及吹、洗设计要求: |  | m | 8
19 | 031001006014 | 塑料管 | 1.名称:布水管 2.材质、规格:UPVC DN65 1.0MPa 3.连接形式:粘接 4.压力试验及吹、洗设计要求: |  | m | 9
20 | 031001006015 | 塑料管 | 1.名称:布水管 2.材质、规格:UPVC DN50 1.0MPa 3.连接形式:粘接 4.压力试验及吹、洗设计要求: |  | m | 30
21 | 040602013001 | 调节池微孔搅拌装置 | 1.成品搅拌装置 2.DN32 |  | m2 | 8
措施项目
22 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
23 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。